РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж".

Место нахождения: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ.

Адрес электронной почты: info@drg.dol.ru

Контактное лицо: Юркова Оксана Евгеньевна, тел.: +7 (48144) 6-80-18, e-mail: urkova.o@drg.acron.ru.

Наименование закупки: Шкаф распределительный РЩ по ОЛ (комплект из 7 шкафов)

Предмет договора (лота): Шкаф распределительный РЩ по ОЛ (комплект из 7 шкафов).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 12 22 00 00011] Шкаф распределительный РЩ по ОЛ [ед. измерения: шт] | Шкаф распределительный РЩ по ОЛ (комплект из 7 шкафов) | 7.00 (шт) |

Запрос: 
уточнения по ТЗ

Ответ: 
Добрый день! 1. Все 7 шкафов должны быть одинакового исполнения. Конструкция шкафов – металлические, светло серого цвета, напольные, закрытого исполнения с передней дверью, применяемые в помещениях, минимальная степень защиты IP 50, расположение автоматических выключателей внутри за дверью, на дверях знак «Осторожно электрическое напряжение» (жёлтый треугольник с молнией) и возможна лампочка наличия напряжения. Предпочтение производителя IEK, возможны другие варианты для рассмотрения, не хуже. 2. Автоматические выключатели – трёхполюсные, ?400В, характеристика С, номиналы по току согласно однолинейным схемам. Предпочтение производителя ABB, Schneider Electric, IEK, DEKraft, возможны другие варианты для рассмотрения, не хуже. ТДМ не предлагать. 3. Габаритные размеры – ширина 800/глубина 600/высота 1800?2200. 4. Требуется наличие РЕ и N шин. (TN-S) 5. Все 7 шкафов будут монтироваться в одном помещении в ряд, с расстоянием между ними 250мм, как один распределительный комплекс. Поэтому они должны быть одного производителя, одинакового исполнения. Отличие только во внутренней однолинейной схеме