РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Хедаяти Роман Романович, тел.: 8162 99 64 99, e-mail: khedayati@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Деаэратор по ТЗ, КП

Предмет договора (лота): Деаэратор по ТЗ, КП.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [56 05 01 00 00002] Деаэратор по ТЗ [ед. измерения: шт] | Деаэратор по ТЗ | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Комментарии к ОЛ

Ответ: 
Требуемый полезный объем деаэраторного бака - 75м3 Тип: ДА-300/75 Производительность номинальная, т/ч – 300 Диапазон производительности, т/ч – 90-360 Давление рабочее (изб.), кг/см2 – 0,2 Температура деаэрированной воды, оС – 104,25 Полезная емкость аккумуляторного бака, м3 -75 Параметры и характеристика качества деминерализованной воды: Давление, кгс/см2 - макс. рабочее - 5 кгс/см2 - расчетное - 8 кгс/см2 Параметры конденсата водяного пара Давление, кгс/см2 - макс. рабочее - 9 кгс/см2 - расчетное - 13 кгс/см2 Температура на входе в деаэратор хим. очищенной воды - 70 С - 80 С Температура на входе в деаэратор конденсата - 90 С - 95 С Пар 13 с параметрами: Рабочее давление 10 - 13кгс/см2, температура – 230 – 250оС используется в деаэраторе для подготовки питательной воды. С какой целью для деаэратора повышенного давления предполагается и указано комплекте поставки предохранительное устройство - Эту функцию выполняет гидразатвор. Также приложен рекомендованный лист поставщиков КИП, ЗРА для комплектации